Утверждены
Приказом ГУГПС МВД России
от 28 декабря 2001 г. N 88

Дата введения в действие -
1 июля 2002 года

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ОГНЕТУШИТЕЛИ.
ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

FIRE ENGINEERING. FIRE EXTINGUISHERS.
THE ORDER OF STATEMENT OF FIRE EXTINGUISHERS
ON PRODUCTION AND REALIZATIONS OF CERTIFIED TESTS

НПБ 155-2002

Разработаны Федеральным государственным учреждением "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны" Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГУ ВНИИПО МЧС) (А.П. Карпов, В.А. Кущук, В.В. Пивоваров) и Главным управлением государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГУГПС МЧС России) (В.В. Жидовленков, И.В. Рыбкин).
Внесены и подготовлены к утверждению отделом пожарной техники и вооружения ГУГПС МЧС России.
Утверждены Приказом ГУГПС МВД России от 28 декабря 2001 г. N 88.
Дата введения в действие - 1 июля 2002 г.
Вводятся взамен НПБ 155-96** и НПБ 156-96*.

1. Область применения

1.1. Настоящие нормы пожарной безопасности (далее - нормы) устанавливают основные положения постановки на производство и сертификации (в области пожарной безопасности) новых или модернизируемых переносных и передвижных огнетушителей, предназначенных для тушения очагов пожаров классов А, В, С, Е на промышленных предприятиях, в учреждениях, на наземном транспорте, в быту, а также для использования подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС России.
1.2. Нормы разработаны на основе ГОСТ 2.103, ГОСТ Р 15.201, ГОСТ Р 51017, ГОСТ Р 51057 (Приложение 1) и Методических рекомендаций ГУГПС МВД России [1].

2. Термины и определения

В настоящих нормах применены следующие термины с соответствующими определениями.
Огнетушитель - переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором путем выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.
Переносной огнетушитель - огнетушитель с полной массой не более 20 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком.
Передвижной огнетушитель - огнетушитель с полной массой более 20 кг, смонтированный на колесах или тележке.
Заказчик - организация, по договору с которой разрабатывается и выпускается огнетушитель.
Разработчик - организация, выполняющая конструкторскую разработку огнетушителя.
Изготовитель - предприятие, изготавливающее огнетушитель.
Потребитель - организация или частное лицо, использующее огнетушитель.
Орган государственного надзора - организация, осуществляющая контроль за соответствием конструкции огнетушителя требованиям действующих нормативных документов.
Опытный образец (опытная партия) огнетушителя - огнетушитель (или партия огнетушителей), изготовленный по рабочей конструкторской документации с литерой "О".

3. Требования пожарной безопасности к огнетушителям

Обязательные параметры огнетушителей, обеспечивающие пожарную безопасность, приведены в таблице. Они должны соответствовать значениям, установленным нормативными документами, и проверяться в процессе сертификации огнетушителей (в области пожарной безопасности).

Параметры огнетушителей    	Переносные   
огнетушители  
(ГОСТ Р 51057) 	Передвижные  
огнетушители  
(ГОСТ Р 51017) 	
	требо-
вания 	методы  
испытаний	требо-
вания 	методы  
испытаний	
Масса заряда огнетушителя     	5.9   	9.5      	5.7   	8.3      	
Усилия и энергия воздействия  
на органы управления и        
передвижения огнетушителя     	5.14  	9.7      	5.11; 
5.12  	8.7; 8.8;
8.9      	
Продолжительность приведения  
огнетушителя в действие       	5.15  	9.8      	5.13  	8.10     	
Продолжительность подачи      
огнетушащего вещества (ОТВ)   	5.17  	9.10     	5.15  	8.12     	
Возможность прерывания и      
возобновления подачи ОТВ      	5.18  	9.10.3   	5.18  	8.15     	
Длина струи ОТВ               	5.19  	9.11     	5.16  	8.13     	
Остаток заряда огнетушителя   	5.20  	9.12     	5.17  	8.14     	
Огнетушащая способность       	5.21  	9.13     	5.19  	8.16     	

4. Общие положения разработки и постановки
огнетушителей на производство

4.1. Разработка и постановка огнетушителей на производство может осуществляться по одной из следующих схем:
а) создание огнетушителей по государственному или другому заказу, финансируемому из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации (далее - по госзаказу);
б) создание огнетушителей по заказу конкретного потребителя (юридического лица);
в) инициативная разработка огнетушителей без конкретного заказчика при коммерческом риске разработчика и изготовителя.
4.2. При создании огнетушителей по госзаказу или заказу конкретного потребителя заключается договор (контракт) и, как правило, разрабатывается техническое задание на выполняемые работы. В качестве государственного заказчика выступает Главное управление Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МЧС России.
4.3. Решение о разработке огнетушителей в инициативном порядке принимает изготовитель с учетом условий рынка их сбыта. В данном случае ГУГПС выполняет функции главного надзорного органа, контролирующего соблюдение обязательных требований нормативных документов к конструкции и зарядам огнетушителей.
4.4. Разработчиком и изготовителем огнетушителей может быть любая организация, имеющая лицензию ГУГПС МЧС России на их производство.
4.5. На основании исходных требований, изучения спроса и условий применения огнетушителей разработчик проводит необходимые патентные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими и другими документами, определяющими технический уровень огнетушителей, обращая особое внимание на обеспечение безопасности, устойчивости к внешним воздействиям, взаимозаменяемости и совместимости составных частей, охраны окружающей среды.
4.6. Обязательные требования к конструкции огнетушителей приведены в ГОСТ Р 51057, ГОСТ Р 51017, а на составные элементы - в НПБ 170-98, НПБ 199-2001 и НПБ 305-2001.
4.7. Разработка и постановка огнетушителей на производство в общем случае предусматривает (Приложение 2):
а) разработку технического задания на опытно-конструкторскую работу или заменяющего его документа (при инициативной разработке);
б) проведение опытно-конструкторской работы, включающей:
подготовку конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, а также ремонтной документации для перезаряжаемых огнетушителей;
изготовление опытных образцов или опытной партии (далее - опытные образцы);
проведение предварительных (заводских) испытаний опытных образцов;
приемку результатов опытно-конструкторской работы, проведение межведомственных приемочных испытаний (МВИ);
в) постановку на производство, которая включает в себя:
технологическую подготовку производства;
освоение производства - изготовление установочной серии;
квалификационные испытания;
корректировку технической документации;
г) сертификацию огнетушителей.

5. Порядок разработки и постановки
огнетушителей на производство

5.1. По результатам опытно-конструкторских работ разработчик (если необходимо, совместно с изготовителем) готовит конструкторские, технологические, ремонтные и эксплуатационные документы, установленные ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ Р 51017 и ГОСТ Р 51057.
5.2. Среди них обязательными являются: комплект рабочих чертежей, технические условия, технологический регламент, руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом на огнетушитель), ведомость покупных изделий, каталог деталей и сборочных единиц, рекомендации по техническому обслуживанию, испытанию, перезарядке и контролю огнетушителей после перезарядки (для перезаряжаемых огнетушителей).
5.3. Для подтверждения соответствия огнетушителей разработанной технической документации изготавливают и испытывают макетные, экспериментальные и опытные образцы огнетушителей.
5.4. Испытания опытных образцов огнетушителей проводятся изготовителем совместно с разработчиком или специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение данного вида испытаний, с применением аттестованных средств испытаний, обеспечивающих создание требуемых режимов и условий испытаний, поверенных средств контроля и измерения, обеспечивающих необходимую точность измерения контролируемых параметров.

6. Предварительные (заводские) испытания огнетушителей

6.1. Изготовитель совместно с разработчиком (при его наличии) организует и проводит предварительные испытания опытных образцов изготовленных огнетушителей. Для их проведения, как правило, назначается комиссия, которая контролирует полноту, достоверность и объективность результатов испытаний, а также документальное оформление их результатов. Состав внутренней комиссии формируется приказом руководителя организации, несущей ответственность за проведение испытаний. Ее представитель назначается председателем комиссии. В состав комиссии должны входить представители разработчика (при его наличии) и изготовителя огнетушителей.
6.2. Изготовитель (совместно с разработчиком), на основании действующих нормативных документов (ГОСТ Р 51017 или ГОСТ Р 51057, ПБ 10-115-96 и настоящих НПБ), разрабатывает программу испытаний, которую утверждает сторона, несущая ответственность за их организацию и проведение.
В программе предварительных испытаний должны быть отражены:
характеристика объекта испытаний;
цель испытаний;
объем испытаний;
условия, порядок и методики проведения испытаний;
требования к материально-техническому обеспечению испытаний;
требования к метрологическому обеспечению испытаний;
порядок отчетности по испытаниям.
6.3. Методики испытаний, применяемые для определения соответствия огнетушителей обязательным требованиям нормативных документов, если они не являются типовыми стандартизованными методиками, должны быть согласованы с соответствующими органами государственного надзора.
6.4. Предварительные испытания должны обеспечить проверку конструкции огнетушителя в полном объеме (Приложение 3) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017 или ГОСТ Р 51057.
В материалы предварительных испытаний допускается включать протоколы длительных испытаний (на коррозию, проверку стойкости и прочности деталей из полимерных материалов и др.), если они были проведены (с положительным результатом) на стадии выбора материалов и отработки конструкции огнетушителя.
6.5. К началу проведения предварительных испытаний должны быть завершены мероприятия, предусматривающие:
наличие, годность и готовность на месте испытаний средств материально-технического и метрологического обеспечения, гарантирующих создание условий и режимов испытаний;
обучение и при необходимости аттестацию персонала, допущенного к испытаниям;
своевременную доставку к месту испытаний опытных образцов огнетушителей, средств испытаний и измерений и горючих материалов.
6.6. Ход и результаты испытаний документально фиксируют по форме, предусмотренной программой испытаний.
6.7. Заданные параметры и фактические результаты отражаются в протоколах испытаний.
6.8. Испытания считают законченными, если их результаты оформлены протоколами (Приложение 4), подтверждающими выполнение программы испытаний и содержащими оценку результатов испытаний с конкретными формулировками, отражающими соответствие опытных образцов требованиям технического задания, нормативных и конструкторских документов.
6.9. Материалы предварительных (заводских) испытаний в составе технического задания (при его наличии), комплект конструкторской документации с литерой "О", ведомость покупных изделий, эксплуатационная и ремонтная документация на огнетушитель, копии необходимых заключений и сертификатов направляют на рассмотрение и для согласования технических условий в Главное управление государственной противопожарной службы (ГУГПС) МЧС России и в Федеральное государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны" (ФГУ ВНИИПО) МЧС России.
Указанные материалы должны быть направлены не менее чем за месяц до предполагаемой даты проведения межведомственных приемочных испытаний огнетушителей.

7. Межведомственные приемочные испытания огнетушителей

7.1. Межведомственные испытания (МВИ) проводят для принятия решения о возможности организации промышленного производства огнетушителей.
7.2. Результаты разработки огнетушителей оцениваются приемочной комиссией, назначаемой приказом руководителя организации-изготовителя, в состав которой входят представители заказчика (при его наличии), разработчика (при его наличии), изготовителя, ФГУ ВНИИПО МЧС России, подразделения ГПС и других заинтересованных организаций или надзорных органов (Госгортехнадзора, Морского или Речного Регистра и т.д.). Председателем приемочной комиссии, как правило, назначается представитель ГУГПС МЧС России.
7.3. Место проведения МВИ определяет изготовитель.
7.4. Основные задачи, решаемые при проведении МВИ:
проверка полноты разработанной конструкторской и эксплуатационной документации;
проверка соответствия основных параметров огнетушителя требованиям технического задания (при его наличии), конструкторской документации и действующих нормативных документов;
установление соответствия огнетушителя конструкторской документации;
оценка качества огнетушителя;
оценка возможности производства огнетушителя (технологическая, испытательная база, методы контроля и др.);
подготовка рекомендаций по освоению серийного производства;
разработка (при необходимости) плана инженерно-технических мероприятий по устранению замечаний межведомственной комиссии и предложений по доработке представленных огнетушителей.
7.5. Межведомственной комиссии предъявляют опытные образцы огнетушителей, укомплектованных согласно техническим условиям, техническое задание (при его наличии) или документ, его заменяющий, акт и протоколы предварительных испытаний, технические условия, руководство по эксплуатации и другие документы, перечень которых приведен в Приложении 5.
7.6. Межведомственная комиссия рассматривает представленные документы и оценивает результаты проведенных предварительных испытаний, проверяет работоспособность опытных образцов, проверяет параметры огнетушителей в соответствии с программой испытаний (Приложение 6 или 7).
7.7. По результатам испытаний комиссия составляет протокол приемочных испытаний (Приложение 8), на основании которого оформляет акт приемки опытных образцов или опытной партии огнетушителей (Приложение 9). В акте комиссии указывается:
а) соответствие предъявленных огнетушителей требованиям технического задания (при его наличии);
б) соответствие конструкции огнетушителей обязательным требованиям нормативных документов;
в) решение о присвоении литеры конструкторской документации;
г) рекомендации о постановке огнетушителей на серийное производство;
д) сроки освоения производства, выпуска установочной серии и проведения квалификационных испытаний.
7.8. В тех случаях, если опытная партия огнетушителей для проведения приемочных испытаний была изготовлена по отработанной технологии (или методом агрегатирования из готовых элементов) на том же оборудовании, на котором будет осуществляться серийный выпуск огнетушителей, если полученные отклонения обязательных параметров огнетушителей находятся в пределах полей допусков, определенных технической документацией на огнетушители, если имеется налаженная служба контроля качества продукции, члены комиссии вправе рекомендовать, по результатам приемочных испытаний, признать серийное производство огнетушителей освоенным с присвоением конструкторской документации литеры "А".
7.9. Акт приемки опытных образцов, содержащий положительную или отрицательную оценку результатов разработки, утверждается председателем комиссии.
7.10. При наличии замечаний, требующих проведения дополнительных испытаний, доработки опытных образцов, внесения изменений в документацию, председатель комиссии может принять решение об утверждении акта после их реализации.
7.11. Утверждение акта приемки опытных образцов, содержащего положительную оценку результатов разработки, означает прекращение действия технического задания (при его наличии), согласование технических условий и эксплуатационной документации, разрешение на постановку огнетушителя на производство.
7.12. При отрицательной оценке результатов разработки в акте указывают направление дальнейших работ, условия повторного представления результатов на приемочные испытания или отмечают нецелесообразность продолжения работ.
7.13. Члены комиссии, не согласные с общей оценкой результатов разработки, указывают в акте свое особое мнение с его обоснованием.
7.14. Результаты приемочных испытаний (с извещением об изменении литеры конструкторских документов) в 10-дневный срок направляются в ГУГПС МЧС России и в ФГУ ВНИИПО МЧС России.

8. Подготовка и освоение производства огнетушителей

8.1. Подготовку и освоение производства, которые представляют собой этапы постановки огнетушителей на производство, осуществляют с целью обеспечения готовности производства к выпуску вновь разработанной, модернизированной или выпускавшейся ранее другим предприятием продукции в заданном объеме с параметрами, соответствующими требованиям конструкторской документации.
8.2. К моменту постановки огнетушителей на производство результаты МВИ должны быть согласованы органами государственного надзора.
8.3. На этапе подготовки производства изготовитель должен выполнить следующие работы, обеспечивающие технологическую готовность предприятия к изготовлению огнетушителей в оговоренные сроки, в заданных объемах, в соответствии с требованиями конструкторской и технической документации, действующих нормативных документов:
корректировку технической документации на изготовление огнетушителей;
отработку конструкции огнетушителей на технологичность с учетом стандартов единой системы технологической документации;
заключение договоров (контрактов) с поставщиками комплектующих изделий и материалов;
подготовку и представление в территориальные органы Госстандарта России каталожного листа продукции в установленном порядке;
другие виды работ, обеспечивающие выпуск огнетушителей со стабильным качеством.
8.4. В период постановки огнетушителей на производство изготовитель должен провести все необходимые работы для последующей сертификации огнетушителей.
8.5. Подготовку производства считают законченной, когда изготовителем огнетушителей получена или подготовлена самостоятельно вся необходимая конструкторская, эксплуатационная и технологическая документация, отработана технология изготовления огнетушителей, опробованы и отлажены средства технологического оснащения и контроля, подготовлен персонал, который будет занят при изготовлении, испытаниях и контроле качества огнетушителей.
8.6. На этапе освоения производства изготавливается установочная серия (первая промышленная партия) в соответствии с требованиями конструкторской документации, проводится доработка технологического процесса, проводятся квалификационные испытания выпущенной продукции.
8.7. Квалификационные испытания проводят по программе, разработанной изготовителем с участием разработчика (при его наличии). В программе указывают:
количество единиц продукции, подвергаемой испытаниям и проверкам исходя из их сложности, стоимости, надежности и других факторов, необходимых для достоверных оценок;
все виды испытаний, соответствующие объему периодических испытаний, указанному в технических условиях;
место проведения испытаний.
8.8. Квалификационные испытания организуются и проводятся изготовителем огнетушителей. Квалификационные испытания проводит комиссия, в состав которой входят представители изготовителя, разработчика огнетушителей и, при необходимости, органов государственного надзора и поставщиков комплектующих изделий.
8.9. Результаты квалификационных испытаний оформляют протоколом, в котором отражают фактические данные проверок, осмотров, контроля, измерения и т.д., он должен быть подписан всеми членами комиссии и лицами, участвовавшими в конкретных видах испытаний.
8.10. Результаты квалификационных испытаний считают положительными, если огнетушители (установочная серия) выдержали испытания по всем пунктам программы, положительно оценена технологическая оснащенность производства и стабильность технологического процесса изготовления огнетушителей в заданных объемах.
8.11. Положительные результаты квалификационных испытаний оформляются актом, в котором указываются соответствие огнетушителей обязательным требованиям конструкторской документации и нормативных документов, результаты рассмотрения представленных комиссии материалов, результаты выборочного контроля технологического процесса (сборки огнетушителей, изготовления деталей и сборочных единиц) на рабочих местах.
8.12. При положительных результатах квалификационных испытаний освоение производства огнетушителей считается законченным. Акт с протоколами квалификационных испытаний и извещение об изменении литеры конструкторской документации направляются для согласования в ГУГПС МЧС России, ФГУ ВНИИПО и в другие организации, принимавшие участие в проведении МВИ или согласовавшие технические условия.

9. Проведение сертификационных испытаний
огнетушителей в области пожарной безопасности

9.1. Сертификацию огнетушителей в области пожарной безопасности проводят органы по сертификации, аккредитованные в установленном порядке на право ее проведения.
9.2. При сертификации в области пожарной безопасности проверяют характеристики огнетушителя с использованием методов испытаний, позволяющих:
провести идентификацию огнетушителя, в том числе проверить принадлежность его к классификационной группе, соответствие технической документации, дату изготовления, принадлежность к данной партии изделий и др.;
полно и достоверно подтвердить обязательные требования нормативных документов, обращая особое внимание на требования, направленные на обеспечение безопасности, сохранения жизни, здоровья и имущества граждан.
9.3. Испытания для целей сертификации проводят по методам, принятым в стандартах или иных нормативных документах, утвержденных и введенных в действие на территории России в установленном порядке.
9.4. Сертификация огнетушителей в области пожарной безопасности включает в себя следующие этапы:
а) подача организацией (или юридическим лицом) заявки на проведение сертификации, в том числе выбор схемы проведения сертификации [2];
б) оценка производства сертифицируемой продукции;
в) анализ представленных технических документов на соответствие их требованиям нормативных документов;
г) экспертиза сертификатов и заключений на огнетушащие вещества, заряженные в сертифицируемый огнетушитель, на сборочные единицы и другие компоненты огнетушителя, подлежащие сертификации, в части признания соответствия их параметров требованиям нормативных документов, действующих на территории России;
д) отбор, идентификация и испытания образцов огнетушителей. Объем испытаний огнетушителей приведен в Приложении 3; перечень оборудования и средств измерения - в Приложении 10;
е) анализ полученных результатов испытаний и принятие решения о возможности выдачи сертификата пожарной безопасности (далее - сертификат);
ж) выдача сертификата и лицензии на применение знака соответствия пожарной безопасности (или отказ в выдаче сертификата);
з) осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
и) осуществление корректирующих мероприятий при нарушении соответствия огнетушителей установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия пожарной безопасности;
к) информирование о сертифицированной продукции.
9.5. Огнетушители отечественных изготовителей допускаются к проведению сертификации в области пожарной безопасности, если они в установленном порядке прошли все необходимые стадии постановки на производство, имеют полный комплект конструкторской документации с литерой "А" и технологической документации на серийное производство, а также эксплуатационную и ремонтную документацию.
Огнетушители, импортируемые из других стран, должны иметь этикетку и руководство по эксплуатации огнетушителя на русском языке, оформленное в соответствии с установленными требованиями (раздел 6), гигиеническое заключение на заряженное в них огнетушащее вещество, документы по результатам испытаний индикаторов давления, заключения на газогенерирующее устройство (при его наличии).
Огнетушащее вещество, поставляемое в Россию только в составе огнетушителя, отдельно не сертифицируется в области пожарной безопасности.
При поставке на территорию России огнетушащего вещества для реализации или перезарядки огнетушителей необходима его сертификация в области пожарной безопасности.

10. Требования к документации на огнетушитель

10.1. Конструкторская документация на огнетушители, изготавливаемые в Российской Федерации, должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и откорректирована по результатам испытаний с присвоением в установленном порядке литеры "А".
10.2. Технические условия на огнетушитель должны быть разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.
В технических условиях должно быть указано обозначение комплекта рабочих чертежей, которому соответствует огнетушитель. В приложении технические условия должны содержать сборочный чертеж, рисунок или упрощенную схему огнетушителя в разобранном виде с указанием наименования и обозначения по заводскому каталогу составных частей, материалов сборочных единиц и деталей огнетушителя. Помимо этого у изготовителя должен быть комплект рабочих чертежей огнетушителя, каталог деталей и сборочных единиц и ведомость покупных изделий.
10.3. Огнетушители, оснащаемые источниками вытесняющего газа разных изготовителей или имеющие одну из основных сборочных единиц, которая может быть изготовлена из разных материалов (например, головка огнетушителя изготавливается из латуни и из полимерного материала), должны обозначаться как различные модели. Должно быть четко указано, чем одна модель огнетушителя отличается от другой, и приведены примеры их обозначения.
10.4. В технических условиях на огнетушитель должны быть приведены обозначение (в соответствии с требованиями НПБ 199) и технические условия для баллона высокого давления или газогенерирующих устройств, которыми может комплектоваться данный огнетушитель.
10.5. Этикетка огнетушителя и его эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию и перезарядке для огнетушителей многоразового пользования) должны быть выполнены на русском языке (в том числе и для огнетушителей, импортируемых из-за границы) в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601, ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017 и настоящих НПБ.
10.6. При комплектации огнетушителя сборочными единицами или огнетушащим веществом (ОТВ), приобретаемыми у других организаций, приводят ведомость покупных изделий, в которой указывают их наименование, номер технических условий или другого документа, которому соответствует данная сборочная единица или ОТВ. Для изделий, поставляемых из-за рубежа, указывают их обозначение, предприятие-изготовитель и страну.
10.7. Каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации (совмещенным с паспортом), выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601, ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017. Руководство по эксплуатации должно содержать сведения, позволяющие потребителю надлежащим образом установить и использовать огнетушитель.
Оно должно включать следующие разделы:
титульный лист;
назначение и основные технические характеристики огнетушителя;
комплект поставки;
устройство и принцип работы огнетушителя (с необходимыми иллюстрациями);
порядок работы с огнетушителем во время тушения пожара (обязательное указание о необходимости пятисекундной задержки для огнетушителей с газовым баллончиком или газогенерирующим устройством, о пространственном положении огнетушителя с допустимым углом отклонения от этого положения во время тушения очага пожара, о рекомендуемом безопасном расстоянии, с которого следует начинать тушение, рекомендуемые тактические приемы при тушении очага пожара различных веществ);
указания о мерах безопасности при работе с огнетушителем. Предупреждение о возможных вредных воздействиях на организм человека при использовании данного огнетушителя;
порядок эксплуатации огнетушителя, в котором должны быть указаны правила установки огнетушителя на защищаемом объекте, периодичность и объем проверок, испытаний и перезарядки огнетушителя, значения и допуски изменения параметров, которые контролируют в ходе проведения проверок.
В руководстве по эксплуатации обязательно должно быть указание о том, что техническое обслуживание и перезарядка огнетушителя могут проводиться только организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, а также указание, что при ремонте следует использовать детали и ОТВ, рекомендованные изготовителем данного огнетушителя;
порядок транспортирования и хранения огнетушителя;
имеющиеся сертификаты на огнетушители (номера, кем выданы и до какого срока они действуют);
свидетельство о приемке (с указанием, какой именно маркой ОТВ заряжен огнетушитель) и свидетельство о продаже огнетушителя;
гарантийные обязательства предприятия-изготовителя;
примеры таблиц, заполняемых при техническом обслуживании огнетушителя;
адрес, телефон и полное наименование организации-изготовителя огнетушителя.
10.8. Предприятие-изготовитель разрабатывает руководство по техническому обслуживанию и рекомендации по ремонту и перезарядке, каталог деталей и сборочных единиц, ведомость покупных изделий для каждой модели выпускаемого огнетушителя.
10.9. Руководство по техническому обслуживанию и рекомендации по ремонту и перезарядке огнетушителя, а также заводской каталог сборочных единиц и деталей огнетушителя должны (на договорных началах) направляться по запросу в организации, осуществляющие контроль за техническим состоянием, ремонт, испытание и перезарядку данных огнетушителей. Они должны содержать необходимые инструкции по оценке технического состояния, разборке, испытанию, перезарядке, сборке и маркировке огнетушителя, требования к источникам вытесняющего газа, марки ОТВ, рекомендуемые для зарядки в огнетушитель, указание о требуемой периодичности испытания и перезарядки огнетушителя. Руководство по техническому обслуживанию должно содержать упрощенную схему огнетушителя в разобранном виде или в разрезе с указанием наименования, обозначения и материала по заводскому каталогу составных частей, сборочных единиц и деталей огнетушителя. Для покупных деталей указывается их наименование, обозначение и номер технических условий.
10.10. Каталог деталей и сборочных единиц должен содержать упрощенную схему огнетушителя в разобранном виде или в разрезе, эскизы, список и номера деталей с указанием материалов всех деталей, запасных частей и покупных изделий для каждой модели огнетушителя.

Приложение 1
(обязательное)

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.
ГОСТ 2.103-68. ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114-95. ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Эксплуатационные документы.
ГОСТ 2.602-95. ЕСКД. Ремонтные документы.
ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.
ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 51017-97. Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 170-98*. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 199-2001. Техника пожарная. Огнетушители. Источники давления. Общие технические требования. Методы испытаний.
НПБ 305-2001. Пожарная техника. Заряды к воздушно-пенным огнетушителям и установкам пенного пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний.
ПБ 10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Приложение 2
(справочное)

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
НА СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

           ┌─────────────────────────────────────────────┐
           │Составление ТЗ, разработка КД, изготовление  │
           │ и испытание опытных образцов огнетушителя   │
           └─────────────────────┬───────────────────────┘
                                 │
                                 \/
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Корректировка КД по результатам испытаний, разработка рабочих│
   │   чертежей, руководства по эксплуатации, технологического   │
   │     регламента и рекомендаций по ремонту и перезарядке.     │
   │ Изготовление и проведение предварительных испытаний опытной │
   │     партии огнетушителей. Регистрация ТУ с литерой "О"      │
   └─────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │     Согласование с ВНИИПО и ГУГПС технических условий,      │
   │руководства по эксплуатации, программы и методики приемочных │
   │     межведомственных испытаний. Назначение ГУГПС своего     │
   │             представителя председателем МВК                 │
   └─────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
┌──┤    Организация и проведение приемочных межведомственных     │
   │    испытаний. Присвоение КД литеры "О1" или литеры "А"      │
│  └─────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
  литера "А"                     │  литера "О1"
│                                \/
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │       Согласование ТУ с литерой "О1" с ВНИИПО и ГУГПС       │
   └─────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
│                                │
                                 \/
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │  Корректировка КД по замечаниям, высказанным в ходе работы  │
│  │ МВК, подготовка и оснащение серийного производства, выпуск  │
   │      и квалификационные испытания установочной партии,      │
│  │             оформление результатов испытаний                │
   └─────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
│                                │
                                 \/
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │  Корректировка КД по результатам испытаний; представление   │
└─>│  материалов испытаний и согласование КД и ТУ с литерой "А"  │
   │                     во ВНИИПО и ГУГПС                       │
   └─────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │                  Сертификация огнетушителей                 │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 3
(обязательное)

ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Таблица 1

ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

┌─────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────┐
│   Контролируемый    │     Пункты разделов     │  Вид испытаний │
│      параметр       │       ГОСТ Р 51057      │                │
│                     ├─────┬───────────────────┼─────┬─────┬────┤
│                     │тре- │ методы испытания  │пред-│прие-│сер-│
│                     │бова-│                   │вари-│моч- │ти- │
│                     │ния  │                   │тель-│ные  │фи- │
│                     │     │                   │ные  │     │ка- │
│                     │     │                   │     │     │ци- │
│                     │     │                   │     │     │он- │
│                     │     │                   │     │     │ные │
│                     │     │                   │     │     │в   │
│                     │     │                   │     │     │об- │
│                     │     │                   │     │     │лас-│
│                     │     │                   │     │     │ти  │
│                     │     │                   │     │     │ПБ  │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Соответствие огнету- │5.1  │Технический осмотр │+    │+    │-   │
│шителя требованиям   │     │внутренней и на-   │     │     │    │
│нормативно-техничес- │     │ружной поверхности,│     │     │    │
│кой и конструктор-   │     │анализ технической │     │     │    │
│ской документации    │     │документации       │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Качество компонен-   │5.2  │Анализ технической │+    │+    │-   │
│тов, используемых для│     │документации       │     │     │    │
│комплектации огне-   │     │                   │     │     │    │
│тушителя             │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Содержание паров     │5.3  │Анализ технической │+    │+    │-   │
│воды в вытесняющем   │     │документации и     │     │     │    │
│газе                 │     │технологического   │     │     │    │
│                     │     │процесса           │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Соответствие газово- │5.4  │Анализ технической │+    │+    │-   │
│го баллона и огнету- │     │документации       │     │     │    │
│шителя высокого      │     │                   │     │     │    │
│давления требованиям │     │                   │     │     │    │
│правил [1]           │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Наличие заключений   │5.5  │Анализ технической │+    │+    │+   │
│по газогенерирующему │     │документации       │     │     │    │
│устройству           │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Особенности конст-   │5.6  │Анализ технической │+    │+    │-   │
│рукции газогенерирую-│     │документации;      │     │     │    │
│щего устройства      │     │9.9                │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Способ запуска       │5.7  │Анализ технической │+    │+    │+   │
│газогенерирующего    │     │документации,      │     │     │    │
│устройства           │     │технический осмотр │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Климатическое испол- │5.8  │Анализ технической │+    │-    │+   │
│нение и работоспособ-│     │документации;      │     │     │    │
│ность огнетушителя в │     │9.4                │     │     │    │
│диапазоне температур │     │                   │     │     │    │
│эксплуатации         │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Масса (объем) заряда │5.9; │9.5                │+    │+    │+   │
│огнетушителя и коэф- │5.10 │                   │     │     │    │
│фициент заполнения   │     │                   │     │     │    │
│ОТВ                  │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Величина утечки      │5.11 │9.6                │+    │-    │-   │
│заряда огнетушителя  │     │                   │     │     │    │
│или вытесняющего газа│     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Отсутствие необходи- │5.12 │Технический осмотр │+    │+    │+   │
│мости выполнения опе-│     │                   │     │     │    │
│рации по переворачи- │     │                   │     │     │    │
│ванию огнетушителя   │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Отсутствие           │5.13 │Технический осмотр │+    │+    │+   │
│совмещения запорно-  │     │                   │     │     │    │
│пусковым устройством │     │                   │     │     │    │
│функции запускающего │     │                   │     │     │    │
│устройства           │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Усилия и энергия     │5.14 │9.7                │+    │+    │+   │
│воздействия на органы│     │                   │     │     │    │
│управления огнетуши- │     │                   │     │     │    │
│теля                 │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Продолжительность    │5.15 │9.8; 9.9           │+    │+    │+   │
│приведения огне-     │     │                   │     │     │    │
│тушителя в действие  │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Снижение давления    │5.16 │9.9                │+    │+    │+   │
│после наддува заря-  │     │                   │     │     │    │
│женного огнетушителя │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Продолжительность    │5.17 │9.10               │+    │+    │+   │
│подачи ОТВ           │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Возможность прерыва- │5.18 │9.10.3             │+    │+    │+   │
│ния и возобновления  │     │                   │     │     │    │
│подачи ОТВ           │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Длина струи ОТВ      │5.19 │9.11               │+    │+    │+   │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Остаток заряда       │5.20 │9.12               │+    │+    │+   │
│огнетушителя         │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Огнетушащая          │5.21 │9.13               │+    │+    │+   │
│способность          │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Значение кратности   │5.22 │9.14               │+    │+    │+   │
│пены                 │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Величина тока утечки │5.23 │9.15               │+    │-    │-   │
│по струе ОТВ         │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Прочность корпуса при│     │                   │     │     │    │
│испытании:           │     │                   │     │     │    │
│пробным давлением;   │5.24 │9.16               │+    │+    │-   │
│на разрушение        │5.25 │9.17               │+    │+    │-   │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Прочность огнетуши-  │5.26 │9.18               │+    │+    │-   │
│теля в собранном виде│     │                   │     │     │    │
│при испытании давле- │     │                   │     │     │    │
│нием Рпр             │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Прочность огнетуши-  │5.27 │9.19               │+    │-    │-   │
│теля низкого давления│     │                   │     │     │    │
│в собранном виде при │     │                   │     │     │    │
│циклическом изменении│     │                   │     │     │    │
│давления             │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Прочность и работо-  │     │                   │     │     │    │
│способность огне-    │     │                   │     │     │    │
│тушителя:            │     │                   │     │     │    │
│после воздействия    │5.28 │9.20               │+    │-    │+   │
│вибрации;            │     │                   │     │     │    │
│после воздействия,   │5.29 │9.21               │+    │-    │-   │
│имитирующего транс-  │     │                   │     │     │    │
│портную тряску       │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Наличие гибкого      │5.30 │Технический осмотр │+    │+    │+   │
│шланга               │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Требования к конст-  │5.31 │Технический осмотр,│+    │+    │+   │
│рукции запорно-пуско-│     │разрядка           │     │     │    │
│вого устройства огне-│     │огнетушителя       │     │     │    │
│тушителя массой не   │     │                   │     │     │    │
│более 5 кг           │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Параметры ручки для  │5.32 │9.22               │+    │+    │+   │
│переноски огнетуши-  │     │                   │     │     │    │
│теля                 │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Параметры кронштейна │5.33 │9.23               │+    │+    │+   │
│для установки огне-  │     │                   │     │     │    │
│тушителя             │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Устойчивость         │5.34 │Технический осмотр │+    │+    │-   │
│огнетушителя         │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Наличие аэрации при  │5.35 │Технический осмотр │+    │+    │-   │
│наддуве порошкового  │     │                   │     │     │    │
│огнетушителя         │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Герметичность        │5.36 │9.24               │+    │+    │-   │
│запорно-пускового    │     │                   │     │     │    │
│устройства           │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Прочность и герме-   │5.37 │9.24               │+    │+    │-   │
│тичность гибкого     │     │                   │     │     │    │
│шланга               │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Материал корпуса и   │5.38 │Анализ технической │+    │+    │+   │
│головки огнетушителя │     │документации,      │     │     │    │
│с газогенерирующим   │     │технический осмотр │     │     │    │
│устройством          │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Стойкость и прочность│     │                   │     │     │    │
│деталей из полимерных│     │                   │     │     │    │
│материалов:          │     │                   │     │     │    │
│после старения при   │5.39 │       9.25        │+    │-    │-   │
│термическом          │     │                   │     │     │    │
│воздействии          │     │                   │     │     │    │
│после воздействия    │5.39 │       9.26        │+    │-    │-   │
│ультрафиолетового    │     │                   │     │     │    │
│излучения            │     │                   │     │     │    │
│при испытании давле- │5.40 │       9.27        │+    │-    │-   │
│нием Рразр           │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Резьба для присоеди- │5.41 │Анализ технической │+    │+    │+   │
│нения деталей огнету-│     │документации,      │     │     │    │
│шителя, изготовленных│     │технический осмотр │     │     │    │
│из полимерных мате-  │     │                   │     │     │    │
│риалов               │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Прочность головки    │5.42 │9.28               │+    │-    │+   │
│огнетушителя при     │     │                   │     │     │    │
│воздействии ударной  │     │                   │     │     │    │
│нагрузки             │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Прочность насадка    │5.43 │9.29               │+    │+    │+   │
│для подачи ОТВ       │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Прочность раструба   │5.44 │9.30               │+    │+    │+   │
│углекислотного       │     │                   │     │     │    │
│огнетушителя после   │     │                   │     │     │    │
│падения              │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Прочность органов    │5.45 │9.31               │+    │+    │+   │
│управления при       │     │                   │     │     │    │
│падении огнетушителя │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Стойкость огнетуши-  │5.46 │9.32               │+    │-    │-   │
│теля к внутренней    │     │                   │     │     │    │
│коррозии             │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Целостность внутрен- │5.47 │9.33               │+    │+    │-   │
│него покрытия корпуса│     │                   │     │     │    │
│огнетушителя         │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Стойкость огнетуши-  │5.48 │9.34               │+    │-    │-   │
│теля к наружной      │     │                   │     │     │    │
│коррозии             │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Качество защитных,   │5.49 │9.35               │+    │-    │-   │
│защитно-декоративных │     │                   │     │     │    │
│и лакокрасочных      │     │                   │     │     │    │
│покрытий             │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Цвет корпуса         │5.50 │Технический осмотр │+    │+    │+   │
│огнетушителя         │     │наружной поверх-   │     │     │    │
│                     │     │ности              │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Параметры индикатора │5.51 │Анализ технической │+    │+    │-   │
│давления (если он    ├─────┤документации,      ├─────┼─────┼────┤
│предусмотрен конст-  │5.52 │технический осмотр │+    │+    │-   │
│рукцией огнетушителя)│     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Срок службы          │5.53 │Анализ технической │+    │-    │-   │
│огнетушителя         │     │документации;      │     │     │    │
│                     │     │9.36               │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Вероятность безот-   │5.54 │9.37               │+    │+    │-   │
│казной работы огнету-│     │                   │     │     │    │
│шителя               │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Работоспособность    │5.55 │9.38               │+    │+    │-   │
│огнетушителя после   │     │                   │     │     │    │
│неоднократной замены │     │                   │     │     │    │
│его заряда           │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Наличие гигиеничес-  │6.1  │Анализ технической │+    │+    │+   │
│кого заключения на   │     │документации       │     │     │    │
│ОТВ и газогенерирую- │     │                   │     │     │    │
│щее устройство       │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Наличие, прочность и │6.2  │Технический осмотр;│+    │+    │-   │
│способ пломбирования │     │9.39               │     │     │    │
│блокирующего         │     │                   │     │     │    │
│фиксатора            │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Конструкция крепле-  │6.3  │Технический осмотр │+    │+    │-   │
│ния раструба углекис-│     │                   │     │     │    │
│лотного огнетушителя │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Наличие ручки или    │6.4  │Технический осмотр │+    │+    │-   │
│изоляции для защиты  │     │                   │     │     │    │
│руки оператора       │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Наличие предохрани-  │6.5  │Анализ технической │+    │+    │-   │
│тельного устройства  │     │документации,      │     │     │    │
│                     │     │технический осмотр │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Конструкция узла     │6.6  │Технический осмотр │+    │+    │-   │
│сброса ОТВ предохра- │     │                   │     │     │    │
│нительного устройства│     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Особенности примене- │6.7; │Анализ технической │+    │+    │-   │
│ния углекислотного   │6.8  │документации и     │     │     │    │
│огнетушителя для     │     │технологического   │     │     │    │
│тушения электро-     │     │процесса           │     │     │    │
│оборудования         │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Наличие травмоопас-  │6.9  │Технический осмотр │+    │+    │-   │
│ных элементов в кон- │     │                   │     │     │    │
│струкции огнетушителя│     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Исполнение резьбовых │6.10 │Анализ технической │+    │+    │-   │
│соединений на головке│     │документации и     │     │     │    │
│и крышке огнетушителя│     │технический осмотр │     │     │    │
│низкого давления     │     │                   │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Выполнение требова-  │6.12 │Анализ технической │+    │+    │-   │
│ний технической доку-│     │документации и     │     │     │    │
│ментации по охране   │     │технологического   │     │     │    │
│окружающей среды     │     │процесса           │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Маркировка огнетуши- │7    │Анализ технической │+    │+    │+   │
│теля, источников     │     │документации,      │     │     │    │
│давления и раструба  │     │технический осмотр │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Комплектация         │10.1 │Анализ технической │+    │+    │+   │
│огнетушителя         │     │документации,      │     │     │    │
│                     │     │технический осмотр │     │     │    │
├─────────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┤
│Содержание руковод-  │12   │Анализ эксплуатаци-│+    │+    │+   │
│ства по эксплуатации │     │онной документации │     │     │    │
└─────────────────────┴─────┴───────────────────┴─────┴─────┴────┘

Таблица 2

ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

┌────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│     Контролируемый     │   Пункты разделов   │  Вид испытаний  │
│        параметр        │    ГОСТ Р 51017     │                 │
│                        ├──────────┬──────────┼─────┬─────┬─────┤
│                        │требования│  методы  │пред-│прие-│сер- │
│                        │          │испытания │вари-│моч- │ти-  │
│                        │          │          │тель-│ные  │фика-│
│                        │          │          │ные  │     │цион-│
│                        │          │          │     │     │ные  │
│                        │          │          │     │     │в об-│
│                        │          │          │     │     │ласти│
│                        │          │          │     │     │ПБ   │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Комплектация, марки-    │5.1; 5.9; │8.1       │+    │+    │+    │
│ровка, внешний вид      │5.25 -    │          │     │     │     │
│огнетушителя и защитных │5.28;     │          │     │     │     │
│покрытий, соответствие  │5.30;     │          │     │     │     │
│огнетушителя конструк-  │5.33;     │          │     │     │     │
│торской документации и  │5.44 -    │          │     │     │     │
│требованиям безопасности│5.46;     │          │     │     │     │
│                        │6.2 -     │          │     │     │     │
│                        │6.6; 9.1  │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Качество покупных       │5.2       │          │+    │+    │-    │
│изделий                 │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Параметры ОТВ           │5.3       │          │+    │+    │-    │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Параметры вытесняющего  │5.4       │          │+    │+    │-    │
│газа                    │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Конструкция газогенери- │5.5       │          │+    │+    │-    │
│рующего устройства      │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Работоспособность огне- │5.6       │8.2       │+    │+    │-    │
│тушителя в диапазоне    │          │          │     │     │     │
│температур эксплуатации │          │          │     │     │     │
│и хранения              │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Масса (объем) заряда ОТВ│5.7       │8.3       │+    │+    │+    │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Вместимость корпуса     │5.8       │8.4       │+    │+    │+    │
│огнетушителя            │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Утечка заряда ОТВ или   │5.10      │8.6       │+    │-    │-    │
│вытесняющего газа       │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Усилия:                 │          │          │     │     │     │
│приведения огнетушителя │5.11;     │8.7; 8.8  │+    │+    │+    │
│в действие              │5.12      │          │     │     │     │
│передвижения огнетуши-  │5.11;     │8.9       │+    │+    │+    │
│теля                    │5.12      │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Продолжительность       │5.13      │8.10      │+    │+    │+    │
│приведения огнетушителя │          │          │     │     │     │
│в действие              │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Падение давления при    │5.14      │8.11      │+    │+    │+    │
│наддуве огнетушителя    │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Продолжительность       │5.15      │8.12      │+    │+    │+    │
│подачи ОТВ              │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Длина струи ОТВ         │5.16      │8.13      │+    │+    │+    │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Остаток заряда ОТВ пос- │5.17      │8.14      │+    │+    │+    │
│ле полной разрядки огне-│          │          │     │     │     │
│тушителя                │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Возможность прерывистой │5.18      │8.15      │+    │+    │+    │
│подачи ОТВ              │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Огнетушащая способность │5.19      │8.16      │+    │+    │+    │
│огнетушителя            │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Ток утечки по струе ОТВ │5.20      │8.17      │+    │-    │-    │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Прочность корпуса:      │          │          │     │     │     │
│при испытательном       │5.21;     │8.18      │+    │+    │-    │
│давлении                │5.22      │          │     │     │     │
│на разрушение           │          │8.19      │+    │+    │-    │
│при циклическом измене- │5.23      │8.20      │+    │-    │-    │
│нии давления            │          │          │     │     │     │
│при транспортировании   │5.23      │8.21      │+    │-    │-    │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Прочность узлов огнету- │5.23;     │8.21;     │+    │+    │+    │
│шителя при воздействии  │5.29;     │8.23;     │     │     │     │
│ударной и статической   │5.30      │8.24      │     │     │     │
│нагрузки                │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Герметичность:          │          │          │     │     │     │
│запорно-пускового       │5.31      │8.25      │+    │+    │-    │
│устройства              │          │          │     │     │     │
│гибкого шланга с запор- │5.32      │8.25      │+    │+    │-    │
│ным устройством         │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Прочность пластмассовых │5.34      │8.27      │+    │-    │-    │
│деталей                 │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Стойкость пластмассовых │          │          │     │     │     │
│деталей:                │          │          │     │     │     │
│к старению в печи       │5.34;     │8.28      │+    │-    │-    │
│                        │5.35      │          │     │     │     │
│к воздействию ультра-   │5.36      │8.29      │+    │-    │-    │
│фиолетового излучения   │          │          │     │     │     │
│к воздействию ОТВ       │5.37      │8.30      │+    │-    │-    │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Стойкость огнетушителя  │5.38      │8.31;     │+    │-    │-    │
│к наружной и внутренней │          │8.32      │     │     │     │
│коррозии                │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Качество лакокрасочного │5.38      │8.33      │+    │-    │-    │
│покрытия                │          │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Параметры манометра или │5.39 -    │          │+    │+    │+    │
│индикатора давления     │5.43      │          │     │     │     │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Срок службы огнетушителя│5.47      │8.34      │+    │-    │-    │
├────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Безотказность срабаты-  │5.48      │8.35      │+    │+    │-    │
│вания огнетушителя      │          │          │     │     │     │
└────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┘

Примечания. 1. "+" означает, что испытания проводят, "-" испытания не проводят.
2. Последовательность испытаний может быть изменена.

Приложение 4
(рекомендуемое)

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
(ЗАВОДСКИХ) ИСПЫТАНИЙ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

___________________________________________________________________
(наименование и марка огнетушителя)

Наименование 
параметра   	Показатели                	Номер 
прото-
кола  	
	по ТЗ, ТУ или НТД	по результатам испытаний		

				

				

Председатель комиссии ________________     _______________________
                      (личная подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии        ________________     _______________________
                      (личная подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 5
(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

1. Программа и методика проведения приемочных испытаний.
2. Материалы предварительных испытаний опытной партии огнетушителей.
3. Технические условия и другая конструкторская документация, согласованные с литерой "О" ВНИИПО и ГУГПС МЧС России.
4. Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом огнетушителя, согласованные с литерой "О" ВНИИПО и ГУГПС МЧС России.
5. Лицензия на производство огнетушителей (при ее наличии).
6. Техническая документация:
конструкторская документация;
технологическая документация;
рекомендации по ремонту, испытанию и перезарядке огнетушителя.
Документы и данные:
по источнику газа (обозначение, номер ТУ, объем заряженного или выделяемого газа, температура газа на выходе из газогенерирующего устройства (ГГУ), показатель надежности, завод-изготовитель, заключение независимой уполномоченной организации о классе опасности ГГУ, гигиеническое заключение на ГГУ, сертификат, инструкция по обращению и способу утилизации ГГУ);
по ОТВ - сертификат Российской Федерации, гигиеническое заключение, необходимые документы предприятий-поставщиков или протоколы внутризаводских контрольных испытаний, удостоверяющих соответствие ОТВ требованиям нормативно-технической документации;
по манометру (индикатору давления) с указанием результатов заводских или входных проверочных испытаний его параметров по методикам ГОСТ 2405-88:
а) проверка основной погрешности во всем диапазоне шкалы (п. 4.4 ГОСТ 2405);
б) проверка вариации значений (п. 4.4);
в) испытание на перегрузку (п. 4.5);
г) испытание на воздействие переменного давления (п. 4.6);
д) определение влияния температуры и влажности окружающего воздуха (п. 4.10);
е) испытание на воздействие вибрации (п. 4.13);
ж) испытание на воздействие удара, наклона, крена и качки (п. 4.2);
з) испытание на воздействие транспортной тряски (п. 4.16);
по шлангу с указанием прочностных и температурных параметров эксплуатации шланга;
по пистолету-распылителю, генератору пены, раструбу или другим покупным изделиям.
7. Приказ руководителя организации о назначении МВК.
8. Письмо ГУГПС МЧС России о назначении председателя МВК.
9. Акт выпуска опытных образцов (партии) огнетушителей.

Приложение 6
(рекомендуемое)

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Программа приемочных испытаний определяет условия и порядок проведения приемочных испытаний переносных огнетушителей, укомплектованных корпусами, запорно-пусковыми устройствами (ЗПУ), источниками вытесняющего газа и насадками.
Цель работы
Определение соответствия опытных образцов (опытной партии) огнетушителей технической документации и принятие решения о постановке продукции на производство.
Общие требования
Испытания проводятся комиссией, назначенной приказом директора организации-изготовителя огнетушителей по настоящей Программе.
Требование мер безопасности
К сборке и испытаниям допускаются лица, изучившие меры безопасности при работе с испытываемыми огнетушителями.
Объект испытаний
Приемочным испытаниям подвергаются переносные огнетушители (указывается вид и обозначение).
Приемочные испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ Р 51057-2001, настоящих НПБ и Рекомендаций ГУГПС [1].
Объем испытаний приведен ниже в таблице.

Проверяемые  
характеристики
и параметры  	Номера пунктов ГОСТ Р 51057-2001   	Примечания	
	технические    
требования     	методы испытаний  
и контроля     		
Внешний ос-   
мотр, опреде- 
ление габарит-
ных размеров  	П. 5.1, разделы 6 
и 7. Технический  
осмотр огнетуши-  
теля, проверка    
комплектности,    
маркировки, со-   
ответствия конст- 
рукции огнетуши-  
теля требованиям  
безопасности      	П. 9.3. При внешнем
осмотре проверяют  
комплектность,     
маркировку, наличие
пломб, качество    
сборки огнетуши-   
теля, лакокрасоч-  
ного покрытия      		
Работоспособ- 
ность огнету- 
шителя в диа- 
пазоне темпе- 
ратур эксплуа-
тации         	П. 5.8. Огнетуши- 
тели должны обес- 
печивать работо-  
способность в     
диапазоне рабочих 
температур        	П. 9.4. Таблица 7  	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Масса заряда  
ОТВ           	П. п. 5.9, 5.10.  
Масса заряда ОТВ  
не должна отли-   
чаться от номи-   
нального значения 
больше чем на 5%  	П. 9.5. Масса опре-
деляется разностью 
между массами за-  
полненного и порож-
него огнетушителя  	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Длина струи   
ОТВ           	П. 5.19. Длина    
струи ОТВ должна  
быть не менее     
значения, указан- 
ного в таблице 4  	П. 9.11. Длину     
струи ОТВ опреде-  
ляют путем визуаль-
ного наблюдения по 
разметке           	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Масса остатка 
заряда ОТВ    	П. 5.20. Не более 
10% (15%) от      
номинального      
значения          	П. 9.12. Массу ос- 
татка ОТВ опреде-  
ляют как разность  
между массами раз- 
ряженного и пустого
огнетушителя.      
Погрешность взвеши-
вания не более 5%  	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Усилия приве- 
дения огне-   
тушителя в    
действие      	П. 5.14. Таблица  
2. Применяются    
динамометры с     
пределом измере-  
ния до 200 Н,     
класс точности    
не больше 2       	П. 9.7. Статическую
нагрузку приклады- 
вают по осям. Уси- 
лия к пусковому    
рычагу прикладывают
на расстоянии от   
конца не менее 1/3 
его длины          	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Продолжитель- 
ность приведе-
ния огнетуши- 
теля в дейст- 
вие           	П. 5.15. Продол-  
жительность при-  
ведения огнетуши- 
теля в действие   
должна быть не    
более 3 с для за- 
качных огнетуши-  
телей и не более  
6 с для остальных 	П. п. 9.8 и 9.9.   
Погрешность изме-  
рения времени не   
должна превышать   
0,2 с              	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Снижение дав- 
ления при над-
дуве корпуса  
огнетушителя  
вытесняющим   
газом         	П. 5.16. Снижение 
давления не       
должно превышать  
10% от Рраб за    
15 мин.           	П. 9.9. Огнетуши-  
тель приводят в    
рабочее состояние, 
но не выпускают за-
ряд порошка и ведут
в течение 15 мин.  
наблюдение за пока-
заниями манометра, 
установленного на  
огнетушитель       	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Продолжитель- 
ность подачи  
ОТВ           	П. 5.17. Не менее 
значения, указан- 
ного в таблице 3  	П. 9.10. Определяют
как продолжитель-  
ность подачи ОТВ до
начала выхода его  
разряженной струи  	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Возможность   
прерывания и  
возобновления 
подачи ОТВ    	П. 5.18. Запорно- 
пусковое устрой-  
ство огнетушителя 
должно обеспечи-  
вать возможность  
неоднократно пре- 
рывать и возоб-   
новлять подачу    
ОТВ на очаг       
горения           	П. 9.10.3. Огнету- 
шитель приводят в  
действие, открывают
клапан запорно-пус-
кового устройства и
производят выпуск  
ОТВ в течение 2 с. 
Затем клапан закры-
вают на 2 с, после 
чего вновь откры-  
вают на 2 с и так  
далее до окончания 
выхода ОТВ из огне-
тушителя           	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Значение      
кратности пены
(для воздушно-
пенных огнету-
шителей, осна-
щенных генера-
тором пены    
средней       
кратности)    	П. 5.22. Огнету-  
шитель должен     
обеспечить зна-   
чение, указанное  
в ТД на огнету-   
шитель            	П. 9.14. Значение  
кратности воздушно-
механической пены  
рассчитывают как   
отношение объема   
пены к объему ис-  
пользованного для  
ее образования за- 
ряда огнетушителя  	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Огнетушащая   
способность   
на модельных  
очагах пожара 
класса А      
и/или В       	П. 5.21. Огнету-  
шащая способность 
должна быть не    
менее значения,   
указанного в      
таблицах 5 - 7    	П. 9.13. Приложение
В. Две попытки из  
трех должны быть   
удачными           	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра на каж-
дый очаг  
пожара    	
Прочность     
ручки для пе- 
реноски огне- 
тушителя и ее 
крепления     	П. 5.32. Ручка    
должна выдержи-   
вать без снижения 
статическую на-   
грузку, в 5 раз   
превышающую пол-  
ную массу огнету- 
шителя, прилагае- 
мую вертикально   
вниз по оси огне- 
тушителя в тече-  
ние 5 мин.        	П. 9.22. Статичес- 
кую нагрузку при-  
кладывают по осям. 
Усилия к пусковому 
рычагу прикладывают
на расстоянии от   
конца не менее 1/3 
его длины          	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	
Герметичность 
ЗПУ           	П. 5.36. ЗПУ      
должно обеспечи-  
вать герметич-    
ность при макси-  
мальном рабочем   
давлении          	П. 9.24. ЗПУ выдер-
живают под давле-  
нием Рраб.max в те-
чение 1 мин. Утечки
не допускаются     	По три ЗПУ
огнетуши- 
телей каж-
дого типа 	
Прочность и   
герметичность 
гибкого шланга
в сборе с за- 
порно-пусковым
устройством   	П. 5.37. Должен   
обеспечивать      
прочность при     
испытательном     
давлении          
Рисп = 1,5 МПа    
в течение 60 с    	П. 9.24. Утечки не 
допускаются        	3 шланга в
сборе с   
ЗПУ       	
Прочность     
головки огне- 
тушителя при  
ударном воз-  
действии      	П. 5.42. Головки  
должны обеспечи-  
вать прочность    
при ударном воз-  
действии          	П. 9.28. После про-
верки головки ЗПУ  
при ударном воздей-
ствии их проверяют 
на герметичность на
стенде, обеспечи-  
вающем безопасность	По 3 огне-
тушителя  
каждого   
типоразме-
ра        	

Материально-техническое обеспечение
Сборка и испытание производятся силами организации-изготовителя огнетушителей.
Испытательным оборудованием обеспечивает организация-изготовитель огнетушителей.
Оформление результатов испытаний
Результаты испытаний оформляются протоколами испытаний огнетушителей каждой емкости, а приемка опытной партии - актами приемки.
При работе комиссии допускается вносить дополнения и изменения в настоящую Программу.

Приложение 7
(рекомендуемое)

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Программа приемочных испытаний определяет условия и порядок проведения приемочных испытаний передвижных огнетушителей, укомплектованных корпусами, запорно-пусковыми устройствами (ЗПУ), источниками вытесняющего газа и насадками.
Цель работы
Определение соответствия опытной партии огнетушителей, технической документации и принятие решения о постановке продукции на производство.
Общие требования
Межведомственные приемочные испытания организуются и проводятся на базе организации-изготовителя огнетушителей.
Испытания проводятся комиссией, назначенной приказом директора организации-изготовителя по настоящей Программе.
Для проведения межведомственных приемочных испытаний приказом директора организации-изготовителя огнетушителей назначается ответственный сдатчик, организуется выпуск и приемка ОТК опытной партии испытываемых огнетушителей.
Все участники до начала проведения испытаний должны быть ознакомлены с настоящей Программой и методикой проведения испытаний, требованиями техники безопасности.
До проведения межведомственных приемочных испытаний членам приемочной комиссии предоставляется необходимая техническая документация (Приложение 5).
Испытания проводятся с использованием аттестованного оборудования и поверенных измерительных средств.
Требование мер безопасности
К сборке и испытаниям допускаются лица, изучившие указания мер безопасности при работе с испытываемыми огнетушителями.
Объект испытаний
Приемочным испытаниям подвергаются передвижные огнетушители (указывается вид и обозначение огнетушителя).
Приемочные испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ Р 51017-97, настоящих НПБ и Рекомендаций ГУГПС [1].
Объем испытаний приведен ниже в таблице.

Проверяемые  
характеристики
и параметры  	Номера пунктов ГОСТ Р 51017-97    	Примечания 	
	технические   
требования    	методы испытаний  		
Внешний ос-   
мотр, проверка
комплектации, 
маркировки и  
габаритных    
размеров      	Раздел 6; п. 9.1.
Осмотр комплект- 
ности, маркиров- 
ки, соответствия 
требованиям безо-
пасности         	При внешнем осмотре
проверяют комплект-
ность, маркировку, 
наличие пломб, ка- 
чество сборки огне-
тушителя, лакокра- 
сочного покрытия   	Проверке   
подлежат   
все испыты-
ваемые ог- 
нетушители 	
Проверка ка-  
чества покуп- 
ных изделий   	П. 5.2           	-                  	-          	
Проверка ос-  
новных пара-  
метров ОТВ    	П. 5.3. Проверка 
основных парамет-
ров ОТВ на соот- 
ветствие требова-
ниям НТД         	-                  	-          	
Параметры     
вытесняющего  
газа          	П. 5.4           	-                  	-          	
Конструкция   
газогенери-   
рующего       
устройства    	П. 5.5           	Визуальный осмотр  
остатков ОТВ       	-          	
Устойчивость к
температурным 
воздействиям  	П. 5.6. Огнетуши-
тели должны обес-
печивать работо- 
способность в    
диапазоне рабочих
температур       	П. 8.2, таблица 5  	По 4 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Масса заряда  
ОТВ           	П. 5.7. Масса    
заряда ОТВ не    
должна отличаться
от номинального  
значения более   
чем на 5%        	П. 8.3. Масса опре-
деляется разностью 
масс заполненного  
и порожнего огне-  
тушителя           	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Вместимость   
корпуса       
огнетушителя  	П. 5.8. Вмести-  
мость корпуса    
огнетушителя не  
должна отличаться
от номинального  
значения более   
чем на +/- 5%    	П. 8.4. Определение
вместимости осу-   
ществляют путем    
измерения с помощью
мерного цилиндра   
или мензурки объема
воды, необходимого 
для его полного    
заполнения. Допус- 
кается вместимость 
корпуса огнетуши-  
теля определять как
разность между мас-
сой заполненного   
водой и массой     
пустого корпуса    	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Усилия приве- 
дения огнету- 
шителя в      
действие      	П. 5.12, таблица 
1. Применяются   
динамометры с    
пределом измере- 
ния 200 и 500 Н, 
класс точности   
не больше 2      	П. п. 8.7, 8.8.    
Статическую нагруз-
ку прикладывают по 
осям. Усилия к пус-
ковому рычагу при- 
кладывают на рас-  
стоянии от конца не
менее 1/3 его длины	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Усилия        
передвижения  
огнетушителя  	П. 5.12, таблица 
1. Применяется   
динамометр с пре-
делом измерения  
500 Н, класс точ-
ности не больше 2	П. 8.9. Путем пе-  
редвижения огнету- 
шителей с помощью  
динамометра по     
горизонтальной     
площадке с бетонным
или асфальтовым    
покрытием          	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Продолжитель- 
ность приведе-
ния огнетуши- 
теля в дейст- 
вие           	П. 5.13. Продол- 
жительность при- 
ведения огнетуши-
теля в действие и
продолжительность
набора рабочего  
давления не долж-
на превышать зна-
чений, приведен- 
ных в п. 5.13    	П. 8.10. Определяют
секундомером от    
момента воздействия
на рабочий орган   
ЗПУ до набора рабо-
чего давления и на-
чала истечения ОТВ 
из насадка огнету- 
шителя             	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Падение дав-  
ления при     
наддуве огне- 
тушителя      	П. 5.14. Падение 
давления в тече- 
ние 15 мин. при  
наддуве огнету-  
шителя не должно 
превышать 5%     	П. 8.11. Падение   
давления определяют
по заранее установ-
ленному манометру  	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Продолжитель- 
ность подачи  
ОТВ           	П. 5.15. Продол- 
жительность по-  
дачи ОТВ должна  
быть не менее    
значения, указан-
ного в таблице 2 
ГОСТ Р           	П. 8.12. Продолжи- 
тельность подачи   
ОТВ определяют ви- 
зуально от момента 
начала выхода струи
ОТВ из насадка-рас-
пылителя огнетуши- 
теля до начала     
выхода разряженной 
струи ОТВ вместе с 
вытесняющим газом  	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Возможность   
прерывистой   
подачи ОТВ    	П. 5.18. ЗПУ     
огнетушителя     
должно обеспечи- 
вать возможность 
многократно пре- 
рывать и возоб-  
новлять подачу   
ОТВ              	П. 8.15. Огнетуши- 
тели разряжают в   
циклическом режиме:
клапан ЗПУ огнету- 
шителя открывают на
5 с, затем закры-  
вают на 5 с, снова 
открывают на 5 с и 
т.д. Этот цикл пов-
торяют до полного  
выхода ОТВ         	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Длина струи   
ОТВ           	П. 5.16. Длина   
струи ОТВ должна 
быть не менее    
указанного в     
п. 5.16          	П. 8.13. Длину     
струи ОТВ опреде-  
ляют путем визуаль-
ного наблюдения по 
разметке           	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Величина      
остатка заряда
ОТВ           	П. 5.17. Не более
10% от номиналь- 
ного значения для
углекислотных,   
хладоновых, вод- 
ных и воздушно-  
пенных огнетуши- 
телей и не более 
15% - для порош- 
ковых            	П. 8.6. Массу      
остатка ОТВ опреде-
ляют как разность  
между массами раз- 
ряженного и пустого
огнетушителя или   
путем непосредст-  
венного измерения  
остатка. Погреш-   
ность взвешивания -
не более 5%        	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Кратность     
воздушно-меха-
нической пены 	Воздушно-пенный  
огнетушитель, ос-
нащенный генера- 
тором пены сред- 
ней кратности,   
должен обеспечи- 
вать значение    
кратности, ука-  
занное в ТУ      	Заряженный огнету- 
шитель приводят в  
действие согласно  
инструкции по      
эксплуатации и при 
полностью открытом 
клапане ЗПУ про-   
изводят заполнение 
заранее взвешенной 
мерной емкости с   
помощью генератора 
пены средней крат- 
ности, входящего в 
комплект огнетуши- 
теля. Слой пены    
должен быть равно- 
мерным, без воздуш-
ных пустот. Пол-   
ностью заполняют   
мерную емкость,    
снимают излишки    
пены и повторно    
взвешивают ее      	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Огнетушащая   
способность   
огнетушителей 	П. 5.19          	П. 8.16. Приложение
А                  	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера
на каждый  
модельный  
очаг пожара	
Прочность уз- 
лов огнетуши- 
теля при тран-
спортировании 	П. 5.23. Конст-  
рукция огнетуши- 
теля должна сох- 
ранять прочность 
при транспорти-  
ровании          	П. 8.21. Заряженный
передвижной огнету-
шитель подвергают: 
буксировке на рас- 
стояние до 8 км со 
скоростью 8 - 13   
км/ч по дороге с   
твердым покрытием; 
удару огнетушителя 
о бетонную поверх- 
ность при трехкрат-
ном падении с высо-
ты 300 мм и призем-
лением на колеса;  
удару огнетушителя 
одним колесом о    
препятствие из     
бетона, стали или  
кирпича во время   
его транспортировки
со скоростью 8     
км/ч;              
удару огнетушителя 
при падении после  
толчка с приземле- 
нием на раму       	По 3 огне- 
тушителя   
каждого    
типоразмера	
Прочность уз- 
лов огнетуши- 
теля при воз- 
действии удар-
ной и стати-  
ческой        
нагрузки      	П. 5.29. Узлы ог-
нетушителя должны
сохранять проч-  
ность при воздей-
ствии ударной и  
статической      
нагрузки         	П. 8.23. Насадок-  
распылитель огне-  
тушителя, подсое-  
диненный к шлангу, 
три раза произволь-
но сбрасывают на   
бетонную поверх-   
ность с  высоты    
(900 +/- 10) мм.   
П. 8.24. Испытание 
раструба огнетуши- 
теля на статическую
нагрузку проводят  
путем предваритель-
ного нагрева его до
температуры 50 °С, 
дальнейшим захола- 
живанием раструба в
результате выброса 
заряда СО2 при пол-
ностью открытом    
клапане и последую-
щим прикладыванием 
к нему на 5 мин.   
радиальной нагрузки
(25,0 +/- 0,1) кг  
на выходном срезе  
раструба           	По 3 насад-
ка-распыли-
теля или по
3 раструба 	
Герметичность 
ЗПУ и гибкого 
шланга        	П. п. 5.31, 5.32.
ЗПУ и гибкий     
шланг должны     
обеспечивать     
герметичность при
максимальном     
рабочем давлении 	П. п. 8.25, 8.27.  
ЗПУ и гибкий шланг 
выдерживают под    
давлением Рраб.max 
в течение 1 мин.   
Утечка давления не 
допускается        	Не менее   
трех штук  	

Материально-техническое обеспечение
Сборка огнетушителей и их испытание проводятся силами организации-изготовителя.
Испытательным оборудованием обеспечивает организация-изготовитель огнетушителей.
Оформление результатов испытаний
Результаты испытаний оформляются протоколами испытаний огнетушителей каждой емкости, а приемка опытной партии - актами приемки.
При работе комиссии допускается вносить дополнения и изменения в настоящую Программу.

Приложение 8
(рекомендуемое)

ПРИМЕР ПРОТОКОЛА
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНЫХ
ОБРАЗЦОВ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

                           ПРОТОКОЛ
          межведомственных приемочных испытаний опытных
        образцов (опытной партии) переносных (передвижных)
   __________________ огнетушителей __________________________
   (вид огнетушителя)               (обозначение огнетушителя)

____________________________                "__" _________ 200_ г.
(место проведения испытаний)

Приемочная комиссия в составе:
председателя
зам. председателя
членов комиссии:

    назначенная приказом директора _______________________________
N _________ от "__" ___________ 200_ г., провела  в соответствии с
типовой программой __________________________ 200_ года приемочные
испытания  опытных  образцов  (партии)  переносных   (передвижных)
___________ огнетушителей ____________, изготовленных ___________.
    В  результате  проведенных   испытаний   комиссия   установила
следующее:

                    1. Испытываемая продукция

    На приемочные испытания представлены опытные образцы  (образцы
опытной партии) переносных (передвижных) _____ огнетушителей _____
(ТУ _______), оснащенных ________, заряженных ________ (ТУ_______)
и предназначенных для тушения пожаров классов ___________________.

2. Порядок проведения испытаний

В соответствии с программой проведены следующие проверки и испытания:
рассмотрена техническая документация;
проведена проверка внешнего вида и этикетки огнетушителей;
измерена масса заряда и давление вытесняющего газа;
проверены следующие основные параметры огнетушителей:
1) габаритные размеры;
2) масса огнетушителя, масса и марка ОТВ;
3) взаимозаменяемость узлов огнетушителя;
4) продолжительность приведения огнетушителя в действие;
5) падение давления при наддуве корпуса огнетушителя;
6) продолжительность подачи ОТВ;
7) длина струи ОТВ;
8) остаток заряда ОТВ после полной разрядки огнетушителя;
9) прочность ручки огнетушителя и надежность ее крепления;
10) усилия приведения огнетушителя в действие;
11) прочность основных узлов огнетушителя;
12) огнетушащая способность огнетушителя на очагах пожаров классов А и/или В.

3. Рассмотрение технической документации

    3.1. На рассмотрение приемочной  комиссии,  в  соответствии  с
требованиями  ГОСТ Р 15.201-2000,  были   представлены   следующие
документы:
    приказ о назначении межведомственной приемочной комиссии;
    программа приемочных испытаний, согласованная с ГУГПС и ВНИИПО
МЧС России;
    ТУ _______________ на переносной (передвижной) _______________
огнетушитель _____________;
    технические условия на заряд огнетушителя ___________________;
    проект руководства по эксплуатации, совмещенного с  паспортом,
на переносной (передвижной) ____________ огнетушитель ___________;
    каталог деталей и сборочных единиц огнетушителя;
    ведомость покупных изделий;
    руководство  по  техническому   обслуживанию   и   перезарядке
огнетушителя;
    комплект конструкторской документации на переносной __________
огнетушитель _____________;
    акт о выпуске опытной партии огнетушителей;
    протоколы предварительных  заводских  испытаний  огнетушителей
__________________________;
    протоколы   испытаний   огнетушителя   на    устойчивость    к
температурным воздействиям и на устойчивость к вибрации;
    технологический  регламент   на   производство   огнетушителей
__________________________;
    ведомость покупных изделий.
    3.2. Рассмотрев   вышеперечисленную   документацию,   комиссия
отмечает,  что  она  составлена  в  соответствии  с   действующими
нормативными документами или  не  соответствует  (указать,  в  чем
заключается это несоответствие).
    3.3. Замечаний   по   объему,    содержанию    и    оформлению
представленных документов комиссия не имеет  (или  указать,  какие
конкретные замечания имеются у членов комиссии).

           4. Описание испытаний и полученные результаты

    4.1. Проверка  внешнего  вида,  комплектности   и   маркировки
образцов переносного (передвижного) огнетушителя _________________
    Внешним    осмотром    отобранных     образцов     переносного
(передвижного) ____________ огнетушителя _____________ установлено
удовлетворительное качество нанесения основных надписей на корпусе
огнетушителя,  надлежащее  качество   лакокрасочных   и   защитных
покрытий.  Содержание  надписей  в   полной   мере   соответствует
требованиям   ГОСТ Р  51057-2001   (или   ГОСТ Р  51017-97).    По
комплектности  огнетушители  соответствуют   требованиям   рабочих
чертежей и технических условий.
    4.2. Проверка взаимозаменяемости узлов огнетушителя
    В   результате   проверки    установлено,    что    переносные
(передвижные) _________________ огнетушители __________________ по
взаимозаменяемости  основных   узлов   соответствуют   требованиям
рабочих чертежей и технических условий.
    4.3. Результаты   проверки   основных    рабочих    параметров
переносных (передвижных) _____________ огнетушителей _____________
приведены в таблице.
    Температура воздуха составила ___ °С, скорость ветра ____ м/с.

Наименование показателей      	Значения      
показателей    	Приме-  
чание   	
	по 
ТУ 	полученные в  
ходе проведе- 
ния испытаний 		
		N 1 	N 2 	N 3 		
Работоспособность огнетушителей:    
при минимальной температуре         
при максимальной температуре        						
Марка применяемого ОТВ              						
Масса применяемого ОТВ, кг          						
Вместимость корпуса, куб. дм        						
Усилия приведения огнетушителя в    
действие, Н:                        
снятие фиксатора блокировочного     
устройства кистью руки              						
Энергия приведения огнетушителя в   
действие, Дж                        						
Продолжительность приведения огне-  
тушителя в действие, с              						
Рабочее давление в корпусе огне-    
тушителя, МПа                       						
Падение давления при наддуве корпуса
огнетушителя, %                     						
Продолжительность подачи ОТВ, с     						
Возможность прерывистой подачи      						
Длина струи ОТВ, м                  						
Масса остатка ОТВ в огнетушителе    
после его полного срабатывания,     
кг (%)                              						
Прочность головки огнетушителя при  
воздействии ударной нагрузки (высота
падения груза массой 4 кг - мм)     					Для пе- 
реносных
огнету- 
шителей 	
Огнетушащая способность:            
по классу А                         
по классу В                         						
Пробное давление при гидростатичес- 
ком испытании корпуса огнетушителя, 
Па:                                 
на прочность                        
на разрыв                           						
Пробное давление при гидростатичес- 
ком испытании огнетушителя в сборе, 
МПа                                 						
Прочность узлов огнетушителя при    
воздействии ударной и статической   
нагрузки                            						
Герметичность ЗПУ и гибкого шланга  						
Параметры манометра или индикатора  
давления                            						
Состояние лакокрасочных и защитных  
покрытий                            						
Безотказность срабатывания          
огнетушителя                        						

5. Выводы и предложения

5.1. Опытные образцы (опытная партия) переносных (передвижных) _________ огнетушителей ________________ испытания выдержала (не выдержала).
5.2. На основе анализа конструкторской, технической документации и результатов проведенных испытаний комиссия отмечает:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 9
(рекомендуемое)

ПРИМЕР АКТА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

                                           Утверждаю
                                           Председатель приемочной
                                           комиссии
                                           _______________________
                                           "__" __________ 200_ г.

                               Акт
       межведомственных испытаний опытных образцов (опытной
       партии) переносных (передвижных) ___________________
                                        (вид огнетушителя)
             огнетушителей __________________________
                           (обозначение огнетушителя)

    ______________________________
     (место проведения испытаний)

    Приемочная комиссия в составе:
    председателя
    заместителя председателя
    членов комиссии

    назначенная приказом генерального директора ОАО "____________"
N _______ от __________ 200_ г., на основании протокола приемочных
испытаний опытных образцов (образцов  опытной  партии)  переносных
(передвижных) огнетушителей ______________________________________
                                 (обозначение огнетушителя)
считает  предъявленную  продукцию   выдержавшей   межведомственные
приемочные     испытания     и     соответствующей     требованиям
ГОСТ Р 51057-2001 (ГОСТ Р 51017-97) и ТУ ________________________.
    Предлагается:
    1. Рекомендовать переносные (передвижные) ____________________
огнетушители ______________ к постановке на серийное производство.
    2. Считать  представленную  техническую,   конструкторскую   и
эксплуатационную документацию на огнетушители ____________________
согласованной всеми членами комиссии с присвоением литеры "О1".
    3. Рекомендовать в срок до _______ 200_ г. ОАО "_____________"
устранить  отмеченные  комиссией   замечания,   выпустить   первую
промышленную партию ______________ огнетушителей _________________
и  провести  их  квалификационные   испытания   с   представлением
соответствующих материалов в ГУГПС и ВНИИПО МЧС России.
    Протокол приемочных испытаний от "__" ______________ 200_ года
прилагается и является неотъемлемой частью настоящего акта.

Члены комиссии:

Приложение 10
(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

┌────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────┐
│Наименование│Назначение оборудования│      Метрологическая      │
│оборудования│или средства измерения │характеристика оборудования│
│или средства│                       │  или средства измерения   │
│ измерения  │                       │                           │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Весы        │Определение массы ОТВ, │Предел взвешивания:        │
│            │остатка ОТВ и огнету-  │для испытания переносных   │
│            │шителя                 │огнетушителей - не менее 15│
│            │                       │кг, цена деления 0,05 кг;  │
│            │                       │для испытания передвижных  │
│            │                       │огнетушителей - до 500 кг, │
│            │                       │цена деления 0,2 кг        │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Линейка ме- │Измерение размеров     │Цена деления 1 мм          │
│таллическая │огнетушителя и высоты  │                           │
│            │подъема груза          │                           │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Рулетка ме- │Измерение длины струи  │Цена деления 1 мм          │
│таллическая │ОТВ                    │                           │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Секундомер  │Измерение продолжитель-│Цена деления 0,2 с         │
│            │ности приведения в     │                           │
│            │действие огнетушителя, │                           │
│            │продолжительности      │                           │
│            │подачи ОТВ             │                           │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Динамометр  │Измерение эргономичес- │Предел измерения не менее  │
│            │ких параметров огнету- │200 Н, цена деления 2 Н    │
│            │шителя                 │(для переносных огнетушите-│
│            │                       │лей);                      │
│            │                       │предел измерения не менее  │
│            │                       │500 Н, цена деления 5 Н    │
│            │                       │(для передвижных огнетуши- │
│            │                       │телей)                     │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Анемометр   │Измерение скорости     │Предел измерения до 5 м/с  │
│крыльчатый  │воздуха                │                           │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Манометр    │Измерение рабочего     │Класс точности не ниже 1,5 │
│технический │давления               │                           │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Термометр   │Контроль температуры   │Цена деления 1 °С          │
│лабораторный│окружающего воздуха    │                           │
│шкальный    │                       │                           │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Груз        │Проверка прочности     │Масса груза 4 кг, диаметр  │
│            │головки огнетушителя   │75 мм                      │
│            │при воздействии удар-  │                           │
│            │ной нагрузки           │                           │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Грузы       │Определение эргономи-  │Для переносных огнетушите- │
│            │ческих параметров      │лей:                       │
│            │                       │масса груза 4 кг, диаметр  │
│            │                       │75 мм;                     │
│            │                       │для передвижных огнетушите-│
│            │                       │лей:                       │
│            │                       │масса груза 6 кг, диаметр  │
│            │                       │75 мм                      │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Модельные   │Определение огнетуша-  │                           │
│очаги       │щей способности огне-  │                           │
│пожара:     │тушителей              │                           │
│класса А    │                       │0,1А - 20А (приложение В   │
│            │                       │ГОСТ Р 51057 и приложение А│
│            │                       │ГОСТ Р 51017)              │
│класса В    │                       │1В - 233В (приложение В    │
│            │                       │ГОСТ Р 51057 и приложение А│
│            │                       │ГОСТ Р 51017)              │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Цилиндр     │Определение вместимости│Объем 2 куб. дм, цена      │
│мерный      │корпуса огнетушителя   │деления 0,02 куб. дм       │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Мерная      │Определение значения   │Объем емкости 50 куб. дм,  │
│емкость     │кратности пены         │цена деления 10 куб. дм    │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Камера тепла│Проверка работоспособ- │Воспроизведение температур │
│и холода    │ности огнетушителей в  │в диапазоне от минус 60 °С │
│            │диапазоне рабочих      │до 60 °С                   │
│            │температур             │                           │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Влагомер    │Измерение влажности    │Диапазон измерения влаж-   │
│пиломате-   │брусков модельного     │ности - от 6 до 30%, цена  │
│риалов      │очага пожара класса А  │деления 0,1%               │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Вибростенд  │Проверка прочности     │Частота вибрации 40 Гц,    │
│испытатель- │огнетушителя при       │амплитуда колебаний        │
│ный         │воздействии вибрации   │(0,25 +/- 0,03) мм         │
├────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│Комплект    │Определение прочности  │Общая масса комплекта      │
│грузов      │ручки для переноски ог-│грузов 100 кг              │
│            │нетушителя и кронштейна│                           │
│            │для его установки      │                           │
└────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────┘

ЛИТЕРАТУРА

1. Методические рекомендации о порядке разработки и постановки на производство пожарно-технической продукции. М.: ГУГПС МВД России, 1999. 17 с.
2. Система сертификации в области пожарной безопасности: Сб. нормативных документов. Вып. 1. М.: ВНИИПО, 1998. 165 с.